## 注意事項
【お願いと注意事項】
① 試料ビンのフタ、ビン側面などに、油性ペンなど消えにくい筆記具を用いて、
試料名（又は通し番号）をお書き下さい。
② 調査対象とした変圧器等の重電機器の、銘板に記載されている事項を記録し、お送りください。
（製造社名、製造年月、製造番号、型式、容量、油量、総重量等わかる範囲で結構です。）
※銘板写真を撮影されている場合は、試料と共にご送付下さい。
採取年月日、採取場所＝保管場所（住所、工場名、施設名等いずれかで結構です）、
採取者（会社名で十分です）もご記入下さい。
③ 絶縁油を採取する時は、使い捨て手袋を着用して下さい。
必ず検体が変わるごとに、手袋とスポイドを替えて下さい。
④ 絶縁油採取時は、スポイドの先端1～2cmを絶縁油中に浸し、
1回だけ軽く吸い上げて絶縁油約2mLを採取して下さい。
*試料ビンの赤いラインを目安になさって下さい(満杯は避けて下さい）。
⑤ 採取が終わり次第、試料ビンの蓋をしっかり締めて下さい。
⑥ 採取時ご使用になった手袋とスポイドは、機器と共に保管なさって下さい。
⑦ 発送の際は、天地無用・割れ物注意等のシールを張って、試料ビンが割れないよう、
輸送中の安全を図って下さい。
*試料は、出来るだけ営業日(月～金)に届くよう、発送願います。
採取試料送り先及びお問合せ先 |  | (事前に試料発送のご連絡をお願い致します)
〒559-8519
大阪府大阪市住之江区南港北１－２４－２２
いであ株式会社
食品・生命科学研究所
TEL：06-4703-2865
環境分析センター ＰＣＢ担当者 あて

## 現地記録+記入例
絶縁油採取記録 ※試料採取時の銘板写真があれば、試料と一緒にお送り下さい |  |  |  |  | （ / ）
報告書、結果【速報】等書類の送り先： (PCB分析ご依頼者様）
(ご所属・ご担当者名）
住所：〒
|  | 電話＝ |  | ﾌｧｯｸｽ＝
E-mail：
採取者(上記と同じ場合は省略可）
(会社名、あるいは個人名、所属団体等）
分析結果報告書に記載する宛先名
（=電気機器等の所有者となります）
保管（調査）場所：
①試料名・番号等
②採取日
③種類
④メーカー名
⑤製造年
⑥製造番号
⑦型式
⑧総重量
⑧油量
⑨定格出力・容量 (どちらかに○） | 出力・容量 | 出力・容量 | 出力・容量 | 出力・容量 | 出力・容量
その他 油交換の有無、 交換時期など (わかる範囲で お願いします)
種類はトランスやコンデンサなど簡単にご記入ください。
絶縁油採取記録見本 |  |  |  |  | （ 1 / 5 ）
報告書、結果【速報】等書類の送り先： (PCB分析ご依頼者様） |  | 株式会社△△
(ご所属・ご担当者名）
住所： 「〇〇県〇〇市〇〇〇〇」
|  | 電話＝０３－＊＊＊＊－＊＊＊＊ |  | ﾌｧｯｸｽ＝０３－＊＊＊＊－＊＊＊＊
E-mail：
採取者(上記と同じ場合は省略可）
(会社名、あるいは個人名、所属団体等） |  | 株式会社△△、あるいは個人名：☆☆電気技術者協会など
分析結果報告書に記載する宛先名
（=電気機器等の所有者となります） |  | 〇〇株式会社 ××事業所
保管（調査）場所： | 「〇〇県〇〇市〇〇〇〇」等の住所 あるいは、「○○㈱××事業所 第＊受電室」等の施設名
①試料名・番号等 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4
②採取日 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2010-05-11
③種類 | トランス | コンデンサ | トランス | 開閉器
④メーカー名 | ○○電気 | 大阪△△ | 不明 | ○○電気
⑤製造年 | 1983年 | 2002年 | 1975年 | 1989年
⑥製造番号 | 12345678 | 246810 | 不明 | ABC98765
⑦型式 | 自冷式AF形 | 不明 | 不明 | －
⑧総重量 | 600 kg | 30kg | 2000kg | 120kg
⑧油量 | 200L | 12L | 300L | 50L
⑨定格出力・容量 (どちらかに○） | 出力・容量 300kVA | 出力・容量 | 出力・容量 | 出力・容量 | 出力・容量
その他 油交換の有無、 交換時期など (わかる範囲で お願いします) |  | 細孔を設けて採取 | かなり古く、錆目立つ。メーカー名等は判読不能
種類はトランスやコンデンサなど簡単にご記入ください。
わからない場合は「不明」や「－」とお書き下さい。
現地記録シートを必要枚数印刷してご記入して頂き、試料と一緒にご提出して下さい。
記録用紙の書式はこだわりませんが、メーカー名、製造年、製造番号は出来る限り教えて下さい。
複数枚の場合
全枚数の何枚目かを記入

## 報告書書式
[17 empty] | 第 | P | O | 2 | 1 | * | * | * | * | - | 0 | 0 | 0 | 1
分 析 結 果 報 告 書〔書式例〕
[19 empty] | 令和 | 3 |  | 年 |  | ** |  | 月 |  | ** |  | 日
〇〇株式会社 ××事業所 様
い で あ 株 式 会 社
〒154-8585 東京都世田谷区駒沢3丁目15番1号
いであ株式会社 食品・生命科学研究所
計量証明事業登録 大阪府第10042号
〒559-8519
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目24番22号
電話 06-4703-2800(代)
業務名： |  |  |  | 絶縁油中のＰＣＢ分析
ご依頼を受けました試料の分析結果は、以下のとおりであることをご報告いたします｡
|  | ②試料採取日 |  |  |  | ： | 令和 | 3 | 年 | ** | 月 | ** |  | 日 | （試料受取日：令和３年**月**日)
|  | 採 取 者 |  |  |  | ： | 株式会社△△（あるいは個人名：☆☆電気技術者協会など）
|  | 保管場所 |  |  |  | ： | 〇〇県〇〇市〇〇〇〇 （あるいは、「○○㈱××事業所 第＊受電室」）
|  | 試 料 |  |  |  | ： | 絶縁油
［分析結果］
|  | 試料名（提供情報） | [12 empty] | 分析項目 |  |  |  | 単位 |  |  |  | 分析結果
①試料名 ：
④製造者名：
⑤製造年 ：
|  |  | ⑥製造番号： | [11 empty] | ポリ塩化ビフェニル |  |  |  | mg/kg
⑦型 式：
⑨定格値：
|  |  | ⑧油量・重量： | [5 empty] | ・
③種 類 ：
［分析方法］
|  | 分析項目 |  |  | 分 析 方 法 | [17 empty] | 定量下限値
|  | ポリ塩化 ビフェニル |  |  | 絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル（第3版） | [17 empty] | 0.50mg/kg
(平成23年5月 環境省廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部産業廃棄物課編)
2.3及び2.6「ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾃｰｼﾞ型ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計（GC/MS/MS）
を適用した簡易定量法」及び「PCBの一部の化合物濃度から
全PCB濃度を計算する簡易定量法」
[16 empty] | 責任者 | [6 empty] | 担当者
連絡先：06-4703-2865
具体的な業務名があれば指示願います。
例：〇〇施設解体工事における絶縁油調査 etc.
機器の所有者様